## Folha 1
IVG015 | Ud | Ventilador para desenfumagem, imerso na zona de risco.
Ventilador helicoidal tubular com hélice de alumínio de pás inclináveis, motor para alimentação trifásica a 230/400 V e 50 Hz de frequência, com protecção térmica, isolamento classe H, grau de protecção IP55, virola curta com tratamento anticorrosão por cataforesis, acabamento com tinta poliéster e caixa de bornes ignífuga, modelo THGT/4-400-6/-0,25 "S&P", de 1450 r.p.m., potência absorvida 0,25 kW, caudal máximo 4340 m³/h, para trabalhar imerso a 300°C durante duas horas, segundo EN 12101-3. Inclusive elementos anti-vibratórios, elementos de fixação e acessórios.
Unitário |  |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt42vsp362ba1a |  |  | Ud | Ventilador helicoidal tubular com hélice de alumínio de pás inclináveis, motor para alimentação trifásica a 230/400 V e 50 Hz de frequência, com protecção térmica, isolamento classe H, grau de protecção IP55, virola curta com tratamento anticorrosão por cataforesis, acabamento com tinta poliéster e caixa de bornes ignífuga, modelo THGT/4-400-6/-0,25 "S&P", de 1450 r.p.m., potência absorvida 0,25 kW, caudal máximo 4340 m³/h, para trabalhar imerso a 300°C durante duas horas, segundo EN 12101-3. |  | 1 |  | 882.15 | 882.15
mt42vsp910x |  |  | Ud | Acessórios e elementos de fixação de ventilador helicoidal tubular, "S&P". |  | 1 |  | 152.28 | 152.28
mo011 |  |  | h | Oficial de 1ª montador. |  | 4 |  | 19.73 | 78.92
mo080 |  |  | h | Ajudante de montador. |  | 4 |  | 18.74 | 74.96
|  |  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 1188.31 | 23.77
Custo de manutenção decenal: 1.151,48€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 1212.08
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 12101-3:2015 |  |  |  |  | 842016 |  | 842017 |  |  | 1
Sistemas de controlo de fumos e de calor — Parte 3: Especificação para fumo propulsionado e ventiladores de exaustão de calor
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(b) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho